石家庄市中医院光华院区
手术室、ICU设备设施维保方案参数及明细
重点维修保养事项：

1、手术室内循环部分
① 手术室内部吊顶、墙面、地面、回风口、必须定期清洗消毒保养，不然会滋生细菌及尘埃粒子不达标。

② 温度、湿度、压差的保证，这三个指标是手术室的硬性要就必须达标，不然手术无法进行。

③ 风机盘管因初效过滤网对细小粉尘无法过滤下来，因此，粉尘穿过滤网后聚积在风机盘管的换热器的翅片表面，由于换热设备的翅片只有2-3mm，因此长期聚积后就会引起堵塞，造成效果下降，同时因灰尘的聚积引起传热下降，严重时会引起上述现象。

2、净化空调机房部分：
① 风系统运行一段时间后过滤网上就会聚积灰尘，增加空气阻力，因而引起风量减小或堵死；风量减小会引起风机盘管效果不好，堵死后无任何效果，影响正常使用。组合式空调器过滤器堵塞还很容易引起电机烧毁的严重后果；
② 自控柜长期运行后，由于电线、元器件发热等原因会引起接头松动、脱落，造成接触不良、缺相；

③ 交流接触器、热继电器也会出现接触不良、断路等故障；以上故障如不及时排除会导致压缩机缺相或三相电流不平衡而被烧毁；

④ 水流开关、高低压开关、安全阀等保护装置的失灵而引起的事故。
⑤ PLC、扩展模块、传感器等接线及程序维护。

3、机房外部空调主机及水系统部分：
① 水系统的正常与否决定了整个空调系统能否正常运行，统投入使用后水垢及焊渣、铁屑、泥土、油污等杂质也会聚积在系统里，会附着在换热设备表面，严重时造成堵塞导致水流量不够，空调系统保护停止运行。以上现象轻着会降低空调效果，频繁报警，电费增加；严重则会引起管道和换热设备堵塞，设备部件被腐蚀穿孔，造成机组部件损伤，缩短设备寿命，为用户引来极大的损失。因此，定期水质检测和化学清洗维保是必要的。
②空调主机的冷凝器、蒸发器应该定期清洗，氟系统定期检测压力，电控部分定期测试。

建筑结构与装修部分：
① 检查ICU、手术室屋顶、六楼机房地面内的墙体、地面、天花板等结构是否有裂缝、变形、渗漏等问题，及时进行修补和加固。

② 对区域内的门窗进行检查和维护，包括门窗的开合是否顺畅、密封性能是否良好、五金配件是否损坏等，如有问题及时更换或修理。

③ 维护室内外的装修装饰，如墙面涂料的粉刷、地面瓷砖的修复、天花板吊顶的检查等，保持区域的美观和整洁。
维修保养范围:

手术室部分:百级间两间，万级间三间共计五间，洁净走廊、辅房等面积共计近一千平米。自动门八扇、吊塔五台、无影灯十台、观片灯十台、净化照明灯一百八十五盏、不锈钢洗手池三台、监控主机一台、摄像机二十五台、背景音乐主机一台、喇叭十八个；配电箱七个、配电柜二个、隔离变压器五台、UPS电源二台、排风机十二台、新风机二台；净化空调机组五台、自控柜五台、风冷模块机六台、水泵二台、控制柜一台、水系统一套、配电柜一台、风机盘管四十台、控制电脑一套。

ICU部分总面积八百平米左右，自动门一扇、风机盘管三十七台、等离子消毒器四台、桥式吊塔五台、UPS电源一台、配电箱三个、监控主机一台、摄像机二十二台、排风机二台、照明、风冷模块机二台、水泵两台、控制柜一台。

空调外管保温材料包裹；六楼手术室、ICU空调机房内一切配件维修，以及手术室ICU内基本配件如门锁，吊顶，地板等维修。

维保的所有系统如出现故障，乙方应立即响应，确保1小时内排除故障，如涉及配件更换应在24小时内处理完毕。如遇紧急情况，如雨季发生漏水等情况，应及时抵达现场帮助医护人员进行治理，配合医院工作安排。
报 价 单
	序号
	名        称
	单位
	数量
	单   价(元）
	合   计（元）
	备    注

	1
	初效过滤器(耗材）
	次
	4
	
	
	（G4）

	2
	中效过滤器（耗材）
	次
	4
	
	
	（F8）

	3
	高效过滤器（耗材）
	次
	1
	
	
	效率99.995%

	4
	回风过滤网（耗材）
	次
	1
	
	
	每年一次

	5
	加湿桶（耗材）
	个
	4
	
	
	原厂

	6
	初效过滤器清洗
	次
	12
	
	
	每月清洗一次

	7
	初效过滤器更换
	次
	4
	
	
	每个季度更换一次

	8
	中效过滤器更换
	次
	4
	
	
	每个季度更换一次

	9
	手术间回风过滤器清洗
	次
	24
	
	
	每周清洗两次

	10
	风机盘管过滤网清洗（手术室区域整体）
	次
	4
	
	
	每季度一次

	11
	手术间整体清洗维护保养（五间）
	次
	12
	
	
	随时

	12
	自动门打油、调整、检测
	次
	4
	
	
	每季度一次

	13
	手术区照明维修更换（手术室所有区域）
	项
	1
	
	
	材料及人工

	14
	隔离变压器除尘、检测
	次
	4
	
	
	每季度一次

	15
	UPS电源放电、检测
	次
	4
	
	
	每季度一次

	16
	弱电设备（监控、背景音乐、门禁）
	次
	4
	
	
	每季度一次

	17
	加湿桶更换
	次
	1
	
	
	每年 一次

	18
	加湿器维护保养
	次
	4
	
	
	每季度一次

	19
	自控柜除尘、保养、检测
	次
	4
	
	
	每季度一次

	20
	电机皮带检测、调整
	次
	4
	
	
	每季度一次

	21
	风机轴承注油维护
	次
	4
	
	
	每季度一次

	22
	水盘管清洗、维护
	次
	1
	
	
	每年 一次

	23
	自控柜除尘、保养、检测
	次
	4
	
	
	每季度一次

	24
	配电柜线路、电器、端子检测
	次
	4
	
	
	每季度一次

	25
	空调主机压力检测、补氟
	次
	4
	
	
	每个季度一次

	26
	空调主机压缩机检测维护
	次
	4
	
	
	每个季度一次

	27
	空调主机电控箱检测、维护
	次
	4
	
	
	每个季度一次

	28
	空调主机冷凝器清洗、保养
	次
	4
	
	
	每个季度一次

	29
	水系统压力表、温度表检测
	次
	4
	
	
	每个季度一次

	30
	水泵检测维护保养
	次
	4
	
	
	每个季度一次

	31
	水系统过滤器清洗保养
	次
	4
	
	
	每个季度一次

	32
	水系水温检测、阀门维护
	次
	4
	
	
	每个季度一次

	33
	加湿器供水、排水检查维护
	次
	4
	
	
	每个季度一次

	34
	水箱、补水系统检测维护
	次
	4
	
	
	每个季度一次

	35
	风机盘管回风过滤网（耗材）
	次
	1
	
	
	每年一次

	36
	室内风机盘管过滤网清洗（ICU所有房间）
	次
	4
	
	
	每季度一次

	37
	等离子消毒器清洗、检测、维护
	次
	4
	
	
	每季度一次

	38
	吊塔清洗、调整、维护
	次
	4
	
	
	每季度一次

	39
	自动门打油、调整、检测
	次
	4
	
	
	每季度一次

	40
	ICU区照明维修更换
	项
	1
	
	
	材料及人工

	41
	UPS电源放电、检测
	次
	4
	
	
	每季度一次

	42
	配电柜线路、电器、端子检测
	次
	4
	
	
	每季度一次

	43
	空调主机压力检测、补氟
	次
	4
	
	
	每个季度一次

	44
	空调主机压缩机检测维护
	次
	4
	
	
	每个季度一次

	45
	空调主机电控箱检测、维护
	次
	4
	
	
	每个季度一次

	46
	空调主机冷凝器清洗、保养
	次
	4
	
	
	每个季度一次

	47
	水系统压力表、温度表检测
	次
	4
	
	
	每个季度一次

	48
	水泵检测维护保养（两台）
	次
	4
	
	
	每个季度一次

	49
	水系统过滤器清洗保养
	次
	4
	
	
	每个季度一次

	50
	水系水温检测、阀门维护
	次
	4
	
	
	每个季度一次

	51
	水箱、补水系统检测维护
	次
	4
	
	
	每个季度一次

	
	
	
	

	
	总计
	
	


